竞争性磋商文件

项 目 名 称：重要信息系统工业控制系统安全检测评估——重要信息系统安全查漏补缺

项 目 编 号：GZSW_KJXX-2021-1

采   购  人：贵州省水文水资源局

2021年

目  录

第一部分  采购邀请	2

第二部分  竞争性磋商相关资料明细表	4

第三部分  竞争性磋商须知	7

第四部分  评审标准	12

第五部分  采购需求	16

第六部分  合同条款及格式	17

第七部分  响应文件格式	23

- 第一部分  采购邀请

1、项目名称：重要信息系统工业控制系统安全检测评估——重要信息系统安全查漏补缺

2、项目编号：GZSW_KJXX-2021-1

3、项目联系人： 王延华

4、项目联系电话：15885081202

5、采购方式：竞争性磋商

6、采购货物或服务情况：

（1）采购主要内容：贵州省水文信息化专章方案编制

（2）采购数量：1项

（3）采购预算：150000.00元

（4）简要技术要求、服务和安全要求：详见第五部分 采购需求

（5）交货时间或服务时间：合同签订后至2021年12月20日。

（6）交货地点或服务地点：采购人指定地点。

（7）其他事项（如样品提交、现场踏勘等）：无。

7、投标供应商资格要求

（1）一般资格要求

①提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一证书或事业单位法人证书；

②提供会计师事务所出具的2019或2020年度财务审计报告，新成立的公司提供开户行资信证明；

③具有履行合同所必需的人员、设施设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

④提供开标截止前2021年任意一个月依法交纳税收和社保交纳凭证的证明材料；

⑤提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式自拟）

⑥供应商须提供在“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单内的截图。如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格或中标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果；

⑦本次招标不接受联合体投标。

⑧本次采购不接受进口或国外产品。

⑨法律、行政法规规定的其他条件。

（2）特殊资格要求：

投标人必须为中国大陆境内注册。

8、获取采购文件信息：

登录贵州省水文水资源局官网下载（网址：http://gzswj.guizhou.gov.cn/）；

9、竞标文件递交截止时间（北京时间）：2021年11月15日9：00（迟到的竞标文件将不予接收）

10、竞标文件递交地点：贵州省水文水资源局（贵州省贵阳市南明区西湖巷29号）；

11、竞标有效期：竞标文件递交截止日后30天（公历日）；

12、竞标文件份数：正本壹份、副本贰份，电子版本壹份；

13、磋商时间：2021年11月15日9：00；

14、磋商地点：贵州省水文水资源局（贵州省贵阳市南明区西湖巷29号）；

15、PPP项目：否

16、采购人名称：贵州省水文水资源局

联系地址：贵州省贵阳市西湖巷

项目联系人：王延华

联系电话：15885081202

17、采购项目需要落实的政府采购政策：已落实。

# 第二部分  竞争性磋商相关资料明细表

说明：如采购文件中其他部分与本表不一致时，以本表为准。

| 项目名称 | 重要信息系统工业控制系统安全检测评估——重要信息系统安全查漏补缺 |
| --- | --- |
| 项目编号 | GZSW_KJXX-2021-1 |
| 采购人 | 贵州省水文水资源局 |
| 采购内容 | 根据水利2020重要信息系统、工业控制系统安全检测评估整改意见，对重要信息系统安全进行查漏补缺，编制贵州省水文信息化专章。 |
| 交货时间或服务时间 | 交货时间为合同签订后至2021年12月20日前 |
| 投 标 人 资格要求 | 1、一般资格要求 （1）具有独立法人资格的营销企业（提供法人营业执照或事业单位法人证书）； （2）提供会计师事务所出具的2019或2020年度财务审计报告，新成立的公司提供开户行资信证明； （3）提供开标截止前2021年任意一个月依法交纳税收和社保交纳凭证的证明材料； （4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，并提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （5）具有履行合同所必需的人员、设施设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； （6）供应商须提供在“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单内的截图。如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格或中标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果； （7）法律、行政法规规定的其他条件。 2、特殊资格要求 投标人必须为中国大陆境内注册。 注:提供的资质复印件不清晰，不能有效证明投标人资质情况，经磋商小组专家审查，将视为该资质未提供。 |
| 投标报价 | 固定总价报价。 |
| 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 偏 离 | 不允许有实质性偏离。投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，允许澄清和补正。 |
| 付款方式 | 合同验收后支付合同总价款的100%。 |
| 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止之日2天前 |
| 最高投标限价 | 人民币150000.00元。 投标人的投标报价不得高于最高投标限价，否则按无效投标处理。 |
| 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算30天。 |
| 投标文件份数 | 纸质投标文件：正本 1 份、副本 2 份； 电子投标文件： 1 份 |
| 装订要求 | 1.纸质投标文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录、且逐页标注连续页码，必须采用胶装，不准采用活页装订。正本与副本一起密封，并在封套封口处加盖投标人单位公章，谈判现场递交。 |
| 封套上写明 | （项目名称）投标文件 投标人名称： （加盖公章） 投标人联系人： 投标人联系电话： |
| 递交投标文件地点 | 贵州省水文水资源局（贵州省贵阳市南明区西湖巷29号） |
| 投标截止时间 | 2021年 11 月 15 日 9：00 |
| 是否退还投标文件 | 否 |
| 磋商时间和地点 | 磋商时间：同投标截止时间 磋商地点：同递交投标文件地点 |
| 磋商验证资料 | 磋商时投标人须出具：投标人的法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件；若法定代表人出席则只需出具法定代表人身份证明书原件及本人身份证原件。 |
| 备 注 | 如响应文件中有英文或其它语种时，请翻译成简体中文。 |
| 代理服务费 | 无 |

# 第三部分  竞争性磋商须知

一、说明

1.1  合格的投标人

1.1.1 投标人符合“竞争性磋商相关资料明细表”中投标人资格要求及竞争性磋商文件规定的其它要求。

1.1.2 中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的供应商均可参加投标。

1.1.3 本项目不接受联合投标。

1.1.4 采购人有权对投标人进行资格审查。

1.1.5 投标人不得直接或间接地与采购人或其附属机构有任何关联。

1.1.6 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人且符合投标人资格要求的供应商才能参加投标。

二、竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件的澄清

2.1.1 投标人对竞争性磋商文件如有疑点要求澄清，须在响应文件提交的截止时间3日前以书面、传真形式通知采购代理机构，采购代理机构将以书面、传真做出答复，逾期不接受。

2.1.2 竞争性磋商文件的修改

采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的投标人；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件编制说明

3.1  投标的语言及计量标准

3.1.1 投标人提交的响应文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文书写。对于任何非简体中文的资料，都应提供简体中文翻译本，在解释时以简体中文翻译本为准。

3.2  响应文件构成

3.2.1 投标人应认真阅读竞争性磋商文件的所有内容，按竞争性磋商文件的要求提供投标资料，并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标对竞争性磋商文件作出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。签订合同前，中标人须提供响应文件中所有原件交采购人验证，如采购人发现成交供应商提供虚假材料，则取消成交供应商资格，并决定成交供应商是否按中标候选人顺延或重新采购。

3.2.2 投标的语言：投标人提交的响应文件以及投标人与采购机构就有关投标的所有来往函电均应以中文书写。

3.2.3 投标人应按竞争性磋商文件第八部分提供的格式编写其响应文件，投标人不得缺少任何竞争性磋商文件要求填写的表格或提交的资料，并按要求签字和盖章。

3.2.4 投标人应将响应文件按顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，并胶装成册。

3.2.5 本项目报价包括：完成该项目所需全部费用。

3.2.6 投标人提供的服务一律用人民币报价。

3.2.7 投标人应准备一份响应文件正本和竞争性磋商文件中规定数目的副本，及一份电子版本（使用U盘储存，PDF格式），每套响应文件须清楚地标明 “正本”“副本”字样。若正本和副本不符，以正本为准，电子版本与纸制文件不符，以纸制文件为准。

3.2.8 任何行间插字、涂改或增删，必须由投标授权代表或法定代表人签字才有效。

3.3 响应文件格式

3.3.1 投标人应按竞争性磋商文件附件中提供的“响应文件格式”填写（格式附后）。

3.4 投标报价和货币

3.4.1 在投标有效期和合同有效期内，投标人对投标服务的报价，应固定不变。投标报价应按“竞争性磋商相关资料明细表”的要求报价，以人民币为结算单位。

3.4.2 投标的有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府交纳的税收。

3.4.3 对于非标准的投标，还应填报报价明细表（报价明细表格式由投标人自行设计）。

3.4.4 投标报价编制原则：

3.4.4.1 按市场价取费；

3.4.4.2 报价中应包括完成该项目所需全部费用；

3.4.4.3 各投标人应按采购人提供的服务需求，计算项目实施工作量和报价，若由于投标人原因漏项、漏算、错算等造成报价失误，采购人将认为这些项目费用已包含在总价中，一旦成交后不得要求另行调整增加，并不得以此为由影响服务质量。

3.5 投标有效期

3.5.1 自投标人提交投标文件截止之日起计算30日历天。

3.5.2 特殊情况下，在原响应文件递交的截止时间之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。

3.6 响应文件的式样和签署

3.6.1 响应文件的正本需打印或用不退色墨水书写，响应文件格式规定签字或盖章的地方必须由投标人法定代表人或法定代表授权委托人签字或盖章，响应文件的副本可采用正本的复印件。

3.6.2 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人法定代表人或法定代表授权委托人签字并加盖公章，方才有效。响应文件每本须加盖骑缝章。

3.6.3 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自行负责。

四、响应文件的递交

4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1 磋商现场核验资料

投标人的法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件；若法定代表人出席只需则出具法定代表人身份证明书原件及本人身份证原件。不符合验证要求的投标人视为无效标。

4.1.2 未按采购文件要求加以标记和密封的，采购人有权拒绝接收。

4.2 迟交的投标文件

4.2.1 在“投标相关资料明细表”中规定的投标截止期后送到的任何投标文件，采购人将拒绝接收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 投标人在递交投标文件前，可以修改或撤回其投标，但采购人必须在规定的投标截止期之前，收到修改或撤回的书面通知。

4.3.2 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

4.3.3 从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、评审程序和评审方法

5.1 磋商小组

磋商小组由省水文水资源局计划财务处牵头组织。

5.2 响应文件的澄清

5.2.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.2.2 磋商小组要求投标人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.3 响应文件的初审

5.3.1 磋商小组将要审查每份响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求，磋商小组决定投标的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.4 评审方法

5.4.1 磋商过程

5.4.1.1 磋商小组所有成员应当集中与单一投标人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的投标人平等的磋商机会。

5.4.1.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的投标人。投标人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字。

5.4.1.3 最后一轮磋商结束后，所有实质性响应的投标人须提交最后报价（以书面形式确认，并由磋商投标人授权代表签署）。

5.4.1.4 被磋商小组认定为未实质性响应磋商文件的响应文件，投标人不再进入下一轮磋商报价。

5.5.1.5 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的投标人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.4.2 确定成交供应商

5.4.2.1 磋商结束后，采购人在磋商小组推荐的成交候选人排名中，综合评分最高的确定为最终成交供应商。

5.4.2.2 采购代理机构将在磋商公告发布的媒体上公示成交结果。

5.4.2.3 确定服务后，采购代理机构将以书面形式向供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

5.4.2.4《磋商文件》、《磋商文件》澄清文件、《响应文件》、《响应文件》澄清文件、《投标人现场承诺书》和《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、磋商纪律、原则

6.1 评审工作应严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及有关政策、法令，保护采购单位、投标人的合法权益，做到公正、公开、公平，遵循竞争、择优的原则。

6.2 评审工作由磋商小组通过现场召开磋商会议形式进行。

6.3 评委及有关人员应严格遵循国家的有关法律、法令、公正廉洁，不徇私情，应当客观、公正地履行职务、遵守职业道德。

6.5 磋商期间，评委和有关工作人员必须严格遵守磋商工作纪律和保密的规定，不得以任何形式，将磋商情况和投标情况透露给与投标有关的单位和个人；如有违反，将按照有关法律、法规的规定进行处理。

6.6 从磋商之日起，至《成交通知书》发出之日止，任何投标人不得与评委、采购单位及有关工作人员私下接触或联系。投标人企图影响评审的任何活动或采用不正当手段骗取成交的，成交无效，并将依照《中华人民共和国政府采购法》及有关法规进行处理。

6.7 评审的依据是竞争性磋商文件的规定和要求，以及响应文件和磋商小组审核的响应文件的补充资料，而不是其他任何资料。

6.8 磋商小组有权要求投标人对响应文件中不明确的地方作出解释和澄清，并用书面方式予以确认。澄清后满足要求的，按有效标接收。

6.9 磋商小组按照《中华人民共和国政府采购法》及相关规定，依据竞争性磋商文件的规定和要求，就响应文件提供的资格、资质、资信证明文件，以及有关资料，对投标人的资格进行确认后，并按照竞争性磋商文件中规定的评审办法进行评议。

6.10 评委对评审结果共同负责，并在《评审报告》上签名确认。

七、合同的授予

7.1 质疑

7.1.1 对本项目成交结果存在质疑的投标人，可以在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，采用书面原件形式列举具体理由，同时提交有效证据向采购人提出质疑。报名截止之日起7个工作日内，投标人对招标文件没有提出质疑的，将被视为完全认同招标文件。

7.1.2 投标人行使质疑权时，须坚持“谁质疑谁举证”，遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任，采购人将遵循“谁过错谁负担”的原则，在过错方交纳相关调查论证费用。

7.1.3 无论是质疑或被质疑，投标人均须主动配合采购人寻找相关证据，对于采购人要求补充的证据材料，投标人不能无故推脱或者不予配合。

7.2  追加磋商服务数量的权力

7.2.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

7.3 签订合同

7.4.1 成交投标人自收到成交通知书之日起三十日内未能按竞争性磋商文件要求与采购人签订政府采购合同，逾期将视为自动放弃成交资格，采购人将自主选择顺延下一成交候选人为成交人或重新采购。

# 第四部分  评审标准

- 形式审查

1.投标人的法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件；若法定代表人出席则只需出具法定代表人身份证明书原件及本人身份证原件。

2.不符合验证要求的投标人视为无效标。

二、资格审查

1.投标函；

2.法定代表人证明书或法定代表人授权书；

3.资格证明文件：

①有效的营业执照或事业单位法人证书（投标人必须为中国大陆境内注册，复印件加盖公章）；

②近5年类似项目业绩；

③参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（自行承诺，格式自拟）；

三、评分标准（综合评分法）

| 评审 项目 | 评 分 标 准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 （10分） | 磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×10 注：①磋商基准价指满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价，最后磋商报价指满足磋商文件要求并磋商后各投标人的最终报价。 ②对小型和微型企业（监狱企业服务、残疾人福利性企业服务视同小微企业）服务的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 ③评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场提交相关证明材料，由评标委员会甄别是否有效，不能提供或经甄别后无效的，报价分计0分。 |  | 10分 |
| 商务分 （75分） | 相关业绩评审 | 投标人提供投标截止前5年水利信息化方案编制或水文相关规划方案编制，每个5分，最多得25分。（备注：1.案例以提供合同原件扫描件加盖公章为准，否则不得分。） | 25分 |
|  | 企业实力 | 1.投标人具有有效的质量管理体系认证证书、有效的环境管理体系认证证书、有效的职业健康安全管理认证证书，每个得2分，最多得6分。 2.提供近五年（截止投标时间前）全国性水利信息化金奖（一等奖）获奖证明，每个得5分，最多得10分。 3.投标人具有水文、水资源调查评价甲级资质得10分、乙级资质得5分； | 26分 |
|  | 项目参与人员 | 1.参与本项目服务的人员不少于8人（含8人），得8分，不足8人不得分。 2. 项目负责人具有水文与水资源专业正高级工程师职称证书的得4分；副高级工程师职称证书的得2分；工程师职称证书的得1分；其余不得分。 3. 技术负责人具有水文与水资源专业正高级工程师职称证书的得4分；副高级工程师职称证书的得2分；工程师职称证书的得1分；其余不得分。 4. 项目组其他成员： 具有水文与水资源专业副高级工程师职称及以上的每人得4分，中级每人得2分，最高得8分；具有水利水电工程专业工程师及以上的得2分，最高得2分；具有计算机软件专业工程师及以上的得2分，最高得2分；具有信息系统项目管理师的得2分，最高得2分；具有地理信息系统专业工程师及以上的得2分，最高得2分。 注：提供相关证书及近三个月的社保缴费证明扫描件并加盖单位公章，否则不得分。 | 24分 |
| 技术分 （15分） | 技术方案 | 基本能够理解本项目的特点（0～2分） 较准确理解本项目的特点；能够把握本项目的技术重点、难点和要点（3～5分） 准确理解本项目的特点；较好地把握本项目的技术重点、难点和要点；方案全面、准确、科学合理（5～8分） | 8分 |
|  | 组织实施方案 | 提供了基本满足采购文件要求的项目组织实施方案，方案总体相对一般（0～2分） 提供的项目组织实施方案较详细，有实施计划、组织方案、进度安排等方面的描述，方案总体相对较好（3～4分） 项目组织实施方案详细，实施计划、组织方案、进度安排等方面均合理可行，方案总体相对优秀（5～7分） | 7分 |
| 政策性加分 （5分） | 投标产品(核心产品）属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），在评审过程中，给予适当加分，即在总得分基础上，每一项加0.3分；如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加0.5分，最高不得超过2分。提供投标产品所在清单页复印件，并加盖投标单位公章。 |  | 2分 |
|  | 对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分和价格扣除（享受的省份包括：贵州省、云南省、青海省、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区及西藏自治区），即采用综合评分法或性价比法进行评审的，在总得分基础上加3分。投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额50%加以确定。 |  | 3分 |
| 得分合计 |  |  | 105分 |

（二）评标总得分计算方法：

评标总得分＝（F1＋F2＋F3＋……＋Fn）/n

F1、F2……Fn分别为各项评分因素的汇总得分；n为专家人数。

注：以上打分计算最终得分保留小数两位。

（三）排序原则：按评审得分由高到低顺序排序。得分相同的，按技术指标得分由高到低排列，技术指标得分排列相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

（四）成交原则：由磋商小组根据计算各有效投标人的最终得分排名，确定排名最高的为中标单位。

备注：

1.开标时，投标文件中报价一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

五、废标条款

出现下列情形之一的，本项目/品目作废标处理,项目/品目评审终止：

1.符合专业条件的或对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；（竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行）。

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.供应商报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的；

5.法律法规规定的其他情形。

六、无效标条款

出现下列情形之一的，供应商递交的响应文件作无效投标处理，该供应商的响应文件不参与评审，且不计算入投标供应商家数：

1.递交的响应文件不完整或未按采购文件要求盖公章及签字的；

2.供应商不符合国家及采购文件规定的资格条件的；

3.投标报价经评审委员会认定低于成本价的；

4.投标报价高于采购文件载明的财政预算控制价的；

5.响应文件未对采购文件的实质性要求、条件及承诺作出响应的；

6.投标有效期不满足采购文件要求的；

7.违反政府采购法律法规,足以导致响应文件无效的情形。

第五部分  采购需求

一、项目基本情况介绍

| 项目名称 | 采购 预算 （万元） | 保证金 （万元） | 成交投标人数量 （名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重要信息系统工业控制系统安全检测评估——重要信息系统安全查漏补缺 | 15 | 0 | 1 | 1、超过本项目采购预算将失去成为中标候选投标人的资格。 2、参加本项目的投标人必须为中国大陆境内注册。 |

二、服务内容及质量要求

①编制贵州省水文信息化专章。

②客观分析我省水文信息化发展与国际前沿、行业国内外先进水平之间的差距，提出我省水文信息化建设的总体方向和建设内容，对我省水文信息化软硬件资源进行调查梳理，提出整合共享相关规划和策略，指导我省水文信息化建设工作。

2、采购项目管理要求

2.1制定符合采购人要求的项目管理制度，包括人员管理、工作程序以及服务制度等有关管理规定，并书面报送采购人。

2.2在采购人要求的时限内完成工作任务，并按采购人的要求提交有关资料和工作成果。

3、人员要求

本项目工作小组人员不少于8人，其中至少需副高级或以上技术职称人员2名，中级技术职称人员3名（较低级别技术人员可以由较高级别技术人员来代替，但不得重复计算）。由于项目专业特殊性要求，项目工作小组须具备水文、计算机、软件工程等相关专业职称的人员不少于4人。同时，应指定专人担任项目负责人，指定专门联络员负责与采购人的联络工作，并以书面的形式报采购人备案。

4、服务成果提交要求

项目完成后，成交人应按采购人要求，所提供的服务必须出具的过程资料及相关总结报告2套，电子文档1套，并经贵州省水文水资源局认可。，

。

# 第六部分  合同条款及格式

鉴于甲方为获得以下服务，而进行公开招标采购，并接受了乙方以总金额：人民币（大写）：                         人民币（小写）¥               元。（以下简称“合同价”）提供下列服务的投标。依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同，供双方共同遵守执行。

1. 建设内容和技术要求：见招标文件第二部分：采购清单、技术参数。

2.合同文件组成及解释优先顺序：

（1）本协议书；

（2）中标通知书；

（3）补充协议；

（4）招标文件；

（5）投标文件；

3、合同附件；

附件1—供货清单

附件2—分项报价表

4、如招标文件包含的内容而投标文件未包含以招标文件为准，如投标文件包含的内容而招标文件未包含以投标文件为准。

5、本合同应在双方签字并加盖双方公章后生效。

6、本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，由双方各执壹份；副本陆份，各执叁份。

甲    方                          乙    方

法定代表人（签字）：               法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：             或委托代理人（签字）

日期：   年   月   日

合同条款

第一条、定义

本合同下列术语应解释为：

1、“合同”系指甲、乙双方签署的合同中载明的双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

2、“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的款项。

3、“产品”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的一切服务、产品、附件。

4、“服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，例如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务，以及完成上述所必要的工具、产品等。

5、“合同条款”系指本合同条款。

6、“项目现场”系指本合同下产品安装、运行的现场。

7、“工作日”指法定的工作时间。

8、“甲方委托人”指由甲方书面委托的，完成本合同中规定应由甲方完成的部分职责的机构或个人。

- 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围

第三条  标准

本合同下交付的产品应符合招标编号：GZSW_KJXX-2021-1《竞争性磋商文件》中技术规格所述的标准，若技术规格中无相应规定，产品应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

第四条  保密条款

1、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方或其委托人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

2、没有甲方书面同意，除了履行本合同之外，乙方不应使用本条款所列举的任何文件和资料。

3、除了合同本身以外，本条款所列举的任何文件是甲方的财产，乙方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给甲方。

第五条  专利权

乙方应保证，甲方使用该产品或产品的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。否则，由乙方承担相应法律责任。

- 履约保证

无

第七条  验收和测试

乙方所提供的服务必须出具的过程资料及相关总结报告，并经贵州省水文水资源局认可。

第八条  保证

1、甲方应尽快以书面形式通知乙方保证期内所发现的缺陷。

2、乙方收到通知后应在“合同专用条款”规定的时间内以合理的速度及时处理缺陷。

3、如果乙方收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度处理缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权力不受影响。

第九条  付款条款

1.合同总价：￥              元（大写人民币          整）

2.付款方法和条件：见合同专用条款

第十条   质量保证期

本项目为技术服务类，无质保期。

第十一条  变更指令

甲方可以在任何时候书面向乙方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

本合同项下提供的产品是专为甲方制造时，变更设计；

交货地点；

乙方提供的服务。

第十二条   合同修改

不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

第十三条   转让

未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条  分包

本项目不允许分包

第十五条   误期赔偿费

1、乙方应按照招标文件中规定的交货时间交货和提供服务。

2、在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

第十六条  违约终止合同

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出终止全部合同：

如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方根据合同条款同意延长的期限内提供产品；如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。

2、如果甲方根据上述第1条的规定，终止了合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交产品类似的产品或服务，乙方应承担甲方因购买类似的产品或服务而产生的额外支出。

第十七条  不可抗力

1、签约双方任一方由于不可抗力事件的影响而不能履行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力时间系指签约双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。不可抗力包括天灾、动乱、冲突、非暴力反抗、武装冲突、战争（无论宣战与否）、恐怖活动等不可预见之因素。

2、受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传等书面形式通知对方，并于事件发生后14个工作日内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信等方式寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件影响持续60个工作日以上，双方应通过友好协商合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第十八条  争端的解决

1、因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商不成，任何一方均可按中华人民共和国有关法律的规定提交仲裁。仲裁地点应在甲方单位所在地。

2、仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

3、仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

4、在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

第十九条   合同语言

除非双方另行协商，本合同语言为简体中文。双方交换的与合同有关的信函应用合同语言书写。

第二十条   适用法律

本合同的适用法律为中华人民共和国的法律。

第二十一条  通知

1、本合同一方给另一方的通知应用书面形式或传真形式。传真要经书面确认。

2、通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者以晚的一个日期为准。

第二十二条   税收

双方应自觉交纳中国政府对其所发生的一切税收和费用。

第二十三条   宣传声明

甲方同意乙方使用与本合同相关的非专有数据以作商品推介、宣传产品、案例分析、资料分析等类似之用途。

第二十四条   合同生效

本合同应在双方签字并加盖双方公章后生效。

第二十七条  合同

本合同书正本一式贰份，具有同等法律效力，由双方各执壹份；副本陆份，各执叁份。

甲方（公章）：贵州省水文水资源局                乙方（公章）：

法定代表人签字：                                法定代表人签字：

委托代理人签字：              	                  委托代理人签字：

地址：                                          地址：

电话： 	                                      电话：

传真： 	                                      传真：

邮编：  	                                      邮编：

开户银行：                                	      开户银行：

银行帐号：                           	          银行帐号：

合同编号：

# 第七部分  响应文件格式

（固定格式）

重要信息系统工业控制系统安全检测评估——重要信息系统安全查漏补缺

响 应 文 件

（正本/副本）

采购项目名称：

采购项目编号：

投标单位名称：XXXXXXX有限公司          （加盖公章）

地        址：

联   系   人：

联  系 电 话：

日期：    年  月  日

响应文件目录

一、投标函………………………………………………………………………………………………（  ）

二、法定代表人授权书…………………………………………………………………………………（  ）

三、供应商资格证明文件………………………………………………………………………………（  ）

四、政府采购报价一览表………………………………………………………………………………（  ）

五、商务评分材料………………………………………………………………………………………（  ）

六、技术评分材料………………………………………………………………………………………（  ）

七、投标人需提供其他证明文件以及认为有必要的补充资料………………………………………（  ）

八、中小企业声明函（如有）……………………………………………………………………………（  ）

一、投标函

贵州省水文水资源局：

根据重要信息系统工业控制系统安全检测评估——重要信息系统安全查漏补缺（项目名称）GZSW_KJXX-2021-1（项目编号），签字代表                                （姓名及身份证号码）经正式授权，并代表供应商                                （供应商名称）提交下述文件正本一份和副本五份：

据此函，签字代表宣布同意如下：

①愿按照谈判文件中的供应商须知、合同条款、采购内容及要求、交货或服务时间：

等要求提供所需招标项目，总报价为人民币（大写）：           元整。

②如果我方成交，我方将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

③我方已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

④我方投标文件自磋商日起有效期为30个日历天。

⑤我方同意提供按照贵方可能要求的与其服务有关的一切数据或资料。。

⑥与本次采购有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                        邮编：

电话：                        传真：

供应商代表姓名、职务：

供应商名称（加盖公章）：

日      期：      年     月    日

二、法定代表人授权书

贵州省水文水资源局：

兹委派我单位           （姓名），全权代表我单位处理贵公司组织的

（项目名称）项目竞争性磋商活动（项目编号：GZSW_KJXX-2021-1），全权代表我单位处理本次投标中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。（授权人无转委权）。

附授权代表情况：

姓  名：            性  别：        职  务：

身份证号：

通讯地址：

电  话：                           传  真：

手  机：

法定代表人（签字）：

投标人：    （加盖公章）

年   月   日

后附法定代表人身份证及被委托人身份证复印件加盖公章

三、资格证明文件

①营业执照或事业单位法人证书（复印件加盖公章）；

②参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（自行承诺，格式自拟）；

四、政府采购报价一览表（格式）

投标人名称：                        (加盖公章)

项目名称：

项目编号：                                                 单位：（元）

| 序号 | 服务名称（内容） | 投标总价 |
| --- | --- | --- |
| 合计金额： 元 |  |  |
| 优惠（折扣）金额： 元 |  |  |
| 最终投标总价（人民币大写）： |  |  |
| 工期（日历日）： |  |  |
| 建设地点： |  |  |
| 优惠条件及备注: |  |  |

投标人法定代表人或授权代表签字：

职务：               日期：

注：1、本表所填报价均应包括其他所有费用；

2、请投标人另将一份报价一览表单独密封后与谈判文件正本装在一起便于磋商；

3、此表可自行扩展。

五、商务评分材料

按照评分项中商务分顺序排列

六、技术评分材料

- 服务方案；

2、人员配置：

①投入本项目服务的人员不少于8人（含8人），不足8人不得分。

②项目负责人、技术负责人职称证（复印件加盖公章）；

③项目服务人员水文、计算机等相关任一专业；

④本项目服务人员职称证（复印件加盖公章）；

3、质量保证措施及承诺。

七、投标人认为有必要的补充资料

（固定格式）

八、中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加  （单位名称）   的  （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称）  ，属于  服务行业   ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为        万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日  期：   年  月  日

九、残疾人福利性单位声明函（如为）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                    单位的                    项目采购活动提供本单位承担服务（由本单位制造的货物/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

十、监狱性单位声明函（如为）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，本单位为符合条件的监狱性单位，且本单位参加___           ___单位的___         ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

附件：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。