竞争性磋商文件

项 目  名 称：重要信息系统工业控制系统安全检测评估——年度安全风险评估整改

采 购  编 号： GZSW_KJXX-2021-2

采   购   人：贵州省水文水资源局

2021年11月

目  录

第一部分  采购邀请	2

第二部分  竞争性磋商相关资料明细表	4

第三部分  竞争性磋商须知	6

第四部分  评审标准	11

第五部分  采购需求	15

第六部分  合同条款及格式	16

第七部分  响应文件格式	22

- 第一部分  采购邀请

1、项目名称：重要信息系统工业控制系统安全检测评估——年度安全风险评估整改

2、项目编号：GZSW_KJXX-2021-2

3、项目联系人： 曾颂归

4、项目联系电话：18285699169

5、采购方式：竞争性磋商

6、采购货物或服务情况：

（1）采购主要内容：（详见采购文件）

（2）采购数量：1项

（3）采购预算：270000.00元

（4）简要技术要求、服务和安全要求：详见第五部分采购需求

（5）交货时间和质保期：交货时间为合同签订后一个月内，质保期三年。

（6）交货地点或服务地点：采购人指定地点。

（7）其他事项（如样品提交、现场踏勘等）：无。

7、投标供应商资格要求

（1）一般资格要求

①提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一证书或事业单位法人证书；

②提供会计师事务所出具的2019或2020年度财务审计报告，新成立的公司提供开户行资信证明；

③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

④提供开标截止前2021年第二季度依法缴纳税收和社保缴纳凭证的证明材料；

⑤提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式自拟）

⑥供应商须承诺：在“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单内。如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格或中标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果；

⑦本次招标不接受联合体投标。

⑧本次采购不接受进口或国外产品。

⑨法律、行政法规规定的其他条件。

（2）特殊资格要求：

投标人必须为中国大陆境内注册。

8、获取采购文件信息：

登录贵州省水文水资源局官网下载（网址：http://gzswj.guizhou.gov.cn/）；

9、竞标文件递交截止时间（北京时间）：2021年11月15日9：00（迟到的竞标文件将不予接收）

10、竞标文件递交地点：贵州省水文水资源局（贵州省贵阳市南明区西湖巷29号）；

11、竞标有效期：竞标文件递交截止日后30天（公历日）；

12、竞标文件份数：正本壹份、副本伍份，电子版本壹份；

13、磋商时间：2021年11月15日9：00；

14、磋商地点：贵州省水文水资源局（贵州省贵阳市南明区西湖巷29号）；

15、PPP项目：否

16、采购人名称：贵州省水文水资源局

联系地址：贵州省贵阳市西湖巷

项目联系人： 曾颂归

联系电话：18285699169

17、采购项目需要落实的政府采购政策：已落实。

# 第二部分  竞争性磋商相关资料明细表

说明：如采购文件中其他部分与本表不一致时，以本表为准。

| 项目名称 | 重要信息系统工业控制系统安全检测评估——年度安全风险评估整改 |
| --- | --- |
| 项目编号 | GZSW_KJXX-2021-2 |
| 采购人 | 贵州省水文水资源局 |
| 采购内容 | - 省局机房安全与环境管理模块一套； - 省局机房门禁与视频监控模块一套； - 全省水文系统终端安全管理系统一套。 |
| 交货时间及质保期 | 交货时间为合同签订后一个月内，质保期三年。 |
| 投 标 人 资格要求 | 1、一般资格要求 （1）具有独立法人资格的营销企业（提供法人营业执照或事业单位法人证书）； （2）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，并提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （3）具有履行合同所必需的人员、设施设备和专业技术能力； （4）法律、行政法规规定的其他条件。 2、特殊资格要求 投标人必须为中国大陆境内注册。 注:提供的资质复印件不清晰，不能有效证明投标人资质情况，经磋商小组专家审查，将视为该资质未提供。 |
| 投标报价 | 固定总价报价。 |
| 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 偏 离 | 不允许有实质性偏离。投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，允许澄清和补正。 |
| 付款方式 | 通过合同验收后支付合同总价款的100%，同时预留3%的质保金，待质保期满后无息返还。 |
| 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止之日2天前 |
| 最高投标限价 | 人民币270000.00元。 投标人的投标报价不得高于最高投标限价，否则按无效投标处理。 |
| 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算30天。 |
| 投标文件份数 | 纸质投标文件：正本 1 份、副本 2 份； 电子投标文件： 1 份 |
| 装订要求 | 1.纸质投标文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录、且逐页标注连续页码，必须采用胶装，不准采用活页装订。正本与副本一起密封，并在封套封口处加盖投标人单位公章，谈判现场递交。 |
| 封套上写明 | （项目名称）投标文件 投标人名称： （加盖公章） 投标人联系人： 投标人联系电话： |
| 递交投标文件地点 | 贵州省水文水资源局（贵州省贵阳市南明区西湖巷29号） |
| 投标截止时间 | 2021年 11 月 15 日9：00 |
| 是否退还投标文件 | 否 |
| 磋商时间和地点 | 磋商时间：同投标截止时间 磋商地点：同递交投标文件地点 |
| 磋商验证资料 | 磋商时投标人须出具：投标人的法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件；若法定代表人出席则只需出具法定代表人身份证明书原件及本人身份证原件。 |
| 备 注 | 如响应文件中有英文或其它语种时，请翻译成简体中文。 |
| 代理服务费 | 无 |

# 第三部分  竞争性磋商须知

一、说明

1.1  合格的投标人

1.1.1 投标人符合“竞争性磋商相关资料明细表”中投标人资格要求及竞争性磋商文件规定的其它要求。

1.1.2 中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的供应商均可参加投标。

1.1.3 本项目不接受联合投标。

1.1.4 采购人有权对投标人进行资格审查。

1.1.5 投标人不得直接或间接地与采购人或其附属机构有任何关联。

1.1.6 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人且符合投标人资格要求的供应商才能参加投标。

二、竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件的澄清

2.1.1 投标人对竞争性磋商文件如有疑点要求澄清，须在响应文件提交的截止时间3日前以书面、传真形式通知采购代理机构，采购代理机构将以书面、传真做出答复，逾期不接受。

2.1.2 竞争性磋商文件的修改

采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的投标人；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件编制说明

3.1  投标的语言及计量标准

3.1.1 投标人提交的响应文件以及投标人与采购代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文书写。对于任何非简体中文的资料，都应提供简体中文翻译本，在解释时以简体中文翻译本为准。

3.2  响应文件构成

3.2.1 投标人应认真阅读竞争性磋商文件的所有内容，按竞争性磋商文件的要求提供投标资料，并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标对竞争性磋商文件作出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。签订合同前，中标人须提供响应文件中所有原件交采购人验证，如采购人发现成交供应商提供虚假材料，则取消成交供应商资格，并决定成交供应商是否按中标候选人顺延或重新采购。

3.2.2 投标的语言：投标人提交的响应文件以及投标人与采购机构就有关投标的所有来往函电均应以中文书写。

3.2.3 投标人应按竞争性磋商文件第八部分提供的格式编写其响应文件，投标人不得缺少任何竞争性磋商文件要求填写的表格或提交的资料，并按要求签字和盖章。

3.2.4 投标人应将响应文件按顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，并胶装成册。

3.2.5 本项目报价包括：完成该项目所需全部费用。

3.2.6 投标人提供的服务一律用人民币报价。

3.2.7 投标人应准备一份响应文件正本和竞争性磋商文件中规定数目的副本，及一份电子版本（使用U盘储存，PDF格式），每套响应文件须清楚地标明 “正本”“副本”字样。若正本和副本不符，以正本为准，电子版本与纸制文件不符，以纸制文件为准。

3.2.8 任何行间插字、涂改或增删，必须由投标授权代表或法定代表人签字才有效。

3.3 响应文件格式

3.3.1 投标人应按竞争性磋商文件附件中提供的“响应文件格式”填写（格式附后）。

3.4 投标报价和货币

3.4.1 在投标有效期和合同有效期内，投标人对投标服务的报价，应固定不变。投标报价应按“竞争性磋商相关资料明细表”的要求报价，以人民币为结算单位。

3.4.2 投标的有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的税收。

3.4.3 对于非标准的投标，还应填报报价明细表（报价明细表格式由投标人自行设计）。

3.4.4 投标报价编制原则：

3.4.4.1 按市场价取费；

3.4.4.2 报价中应包括完成该项目所需全部费用；

3.4.4.3 各投标人应按采购人提供的服务需求，计算项目实施工作量和报价，若由于投标人原因漏项、漏算、错算等造成报价失误，采购人将认为这些项目费用已包含在总价中，一旦成交后不得要求另行调整增加，并不得以此为由影响服务质量。

3.5 投标有效期

3.5.1 自投标人提交投标文件截止之日起计算30日历天。

3.5.2 特殊情况下，在原响应文件递交的截止时间之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。

3.6 响应文件的式样和签署

3.6.1 响应文件的正本需打印或用不退色墨水书写，响应文件格式规定签字或盖章的地方必须由投标人法定代表人或法定代表授权委托人签字或盖章，响应文件的副本可采用正本的复印件。

3.6.2 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人法定代表人或法定代表授权委托人签字并加盖公章，方才有效。响应文件每本须加盖骑缝章。

3.6.3 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自行负责。

四、响应文件的递交

4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1 磋商现场核验资料

投标人的法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件；若法定代表人出席只需则出具法定代表人身份证明书原件及本人身份证原件。不符合验证要求的投标人视为无效标。

4.1.2 未按采购文件要求加以标记和密封的，采购人有权拒绝接收。

4.2 迟交的投标文件

4.2.1 在“投标相关资料明细表”中规定的投标截止期后送到的任何投标文件，采购人将拒绝接收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 投标人在递交投标文件前，可以修改或撤回其投标，但采购人必须在规定的投标截止期之前，收到修改或撤回的书面通知。

4.3.2 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

4.3.3 从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、评审程序和评审方法

5.1 磋商小组

磋商小组由省水文水资源局计划财务处牵头组织。

5.2 响应文件的澄清

5.2.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.2.2 磋商小组要求投标人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.3 响应文件的初审

5.3.1 磋商小组将要审查每份响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求，磋商小组决定投标的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.4 评审方法

5.4.1 磋商过程

5.4.1.1 磋商小组所有成员应当集中与单一投标人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的投标人平等的磋商机会。

5.4.1.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的投标人。投标人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字。

5.4.1.3 最后一轮磋商结束后，所有实质性响应的投标人须提交最后报价（以书面形式确认，并由磋商投标人授权代表签署）。

5.4.1.4 被磋商小组认定为未实质性响应磋商文件的响应文件，投标人不再进入下一轮磋商报价。

5.5.1.5 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的投标人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.4.2 确定成交供应商

5.4.2.1 磋商结束后，采购人在磋商小组推荐的成交候选人排名中，综合评分最高的确定为最终成交供应商。

5.4.2.2 采购代理机构将在磋商公告发布的媒体上公示成交结果。

5.4.2.3 确定服务后，采购代理机构将以书面形式向供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

5.4.2.4《磋商文件》、《磋商文件》澄清文件、《响应文件》、《响应文件》澄清文件、《投标人现场承诺书》和《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、磋商纪律、原则

6.1 评审工作应严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及有关政策、法令，保护采购单位、投标人的合法权益，做到公正、公开、公平，遵循竞争、择优的原则。

6.2 评审工作由磋商小组通过现场召开会磋商会议形式进行。

6.3 评委及有关人员应严格遵循国家的有关法律、法令、公正廉洁，不徇私情，应当客观、公正地履行职务、遵守职业道德。

6.5 磋商期间，评委和有关工作人员必须严格遵守磋商工作纪律和保密的规定，不得以任何形式，将磋商情况和投标情况透露给与投标有关的单位和个人；如有违反，将按照有关法律、法规的规定进行处理。

6.6 从磋商之日起，至《成交通知书》发出之日止，任何投标人不得与评委、采购单位及有关工作人员私下接触或联系。投标人企图影响评审的任何活动或采用不正当手段骗取成交的，成交无效，并将依照《中华人民共和国政府采购法》及有关法规进行处理。

6.7 评审的依据是竞争性磋商文件的规定和要求，以及响应文件和磋商小组审核的响应文件的补充资料，而不是其他任何资料。

6.8 磋商小组有权要求投标人对响应文件中不明确的地方作出解释和澄清，并用书面方式予以确认。澄清后满足要求的，按有效标接收。

6.9 磋商小组按照《中华人民共和国政府采购法》及相关规定，依据竞争性磋商文件的规定和要求，就响应文件提供的资格、资质、资信证明文件，以及有关资料，对投标人的资格进行确认后，并按照竞争性磋商文件中规定的评审办法进行评议。

6.10 评委对评审结果共同负责，并在《评审报告》上签名确认。

七、合同的授予

7.1 质疑

7.1.1 对本项目成交结果存在质疑的投标人，可以在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，采用书面原件形式列举具体理由，同时提交有效证据向采购人提出质疑。报名截止之日起7个工作日内，投标人对招标文件没有提出质疑的，将被视为完全认同招标文件。

7.1.2 投标人行使质疑权时，须坚持“谁质疑谁举证”，遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任，采购人将遵循“谁过错谁负担”的原则，在过错方缴纳相关调查论证费用。

7.1.3 无论是质疑或被质疑，投标人均须主动配合采购人寻找相关证据，对于采购人要求补充的证据材料，投标人不能无故推脱或者不予配合。

7.2  追加磋商服务数量的权力

7.2.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

7.3 签订合同

7.4.1 成交投标人自收到成交通知书之日起三十日内未能按竞争性磋商文件要求与采购人签订政府采购合同，逾期将视为自动放弃成交资格，采购人将自主选择顺延下一成交候选人为成交人或重新采购。

# 第四部分  评审标准

- 形式审查

1.投标人的法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件；若法定代表人出席则只需出具法定代表人身份证明书原件及本人身份证原件。

2.不符合验证要求的投标人视为无效标。

二、资格审查

1.投标函；

2.法定代表人证明书或法定代表人授权书；

3.资格证明文件：

①有效的营业执照或事业单位法人证书（投标人必须为中国大陆境内注册，复印件加盖公章）；

②近3年以来类似项目业绩，可包含投标单位或项目负责人业绩；

③参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（自行承诺，格式自拟）；

三、评分标准（综合评分法）

| 评审项目 | 评分标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分（10分） | 磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×10 注：①磋商基准价指满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价，最后磋商报价指满足磋商文件要求并磋商后各投标人的最终报价。 ②对小型和微型企业（监狱企业服务、残疾人福利性企业服务视同小微企业）服务的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 ③评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场提交相关证明材料，由评标委员会甄别是否有效，不能提供或经甄别后无效的，报价分计0分。 |  | 10 |
| 商务分 （37分） | 业绩情况 | 投标人或所投产品厂商提供投标截止前近3年内类似机房安全与环境管理系统、机房门禁与视频监控、终端安全产品的相关业绩，每个4分，最多得20分（需提供合同原件关键页，彩色扫描件并加盖公章）。 | 20 |
|  | 投标人资质 | 1、投标人具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，提供复印件，全部满足得3分，缺任意一项不得分； 2、投标人具有高新技术企业证书；满足得3分； 3、投标人具有AAA级企业信用等级证书、 AAA级质量服务诚信单位证书、 AAA级重合同守信用,全部满足得3分，缺任意一项不得分。 备注：提供复印件加盖公章 | 9 |
|  | 所投产品厂商资质 | 投标人所投机房安全与环境管理模块、省局机房门禁与视频监控模块、终端安全管理模块产品的原厂商需具备信息安全管理体系认证、安全生产许可证、CMMI Maturity Level 3证书、电子与智能化工程专业承包资质证书（贰级及以上），每提供一项得2分，满分8分。 备注：提供复印件加盖公章。 | 8 |
| 技术部分 53分 | 方案实现 | 满足或优于招标技术规格书全部内容要求得20分，按照要求提供相关证明材料，未按要求提供相关材料的不得分。 | 20 |
|  | 实施能力 | - 项目服务人员需具备高级信息安全管理师或高级项目管理师或高级项目经理证书资质1个得4分，满分8分，提供相关证书复印件加盖公章； - 项目服务人员需具备CISP（注册信息安全人员）资质得4分，满分4分，提供相关证书复印件加盖公章； - 在实施人员安排方面，须配备两名或以上的网络工程师得4分，满分4分，要求提供相关证书复印件加盖公章。 注：提供以上证件、 所有人员提供投标截止前三个月社保证明 | 16 |
|  | 实施方案 | 提供了基本满足采购文件要求的项目组织实施方案，方案总体相对一般（0～3分） 提供的项目组织实施方案较详细，有实施计划、组织方案、进度安排等方面的描述，方案总体相对较好（4～6分） 项目组织实施方案详细，实施计划、组织方案、质量保障措施、安全文明施工及环保措施、应急措施等方面均合理可行，方案总体相对优秀（7～8分） | 8 |
|  | 培训方案 | 根据投标人的培训计划方案： 培训计划方案优秀可行得2.0～3.0分； 培训计划方案基本可行得1.0～2.0分； 培训计划方案较为一般得0～1.0分； | 3 |
|  | 售后服务 | 在贵阳市内设立公司、分公司或成立办事处的（提供租赁合同复印件加盖公章）得6分。 | 6 |
| 政策性加分 （5分） | 投标产品(核心产品）属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），在评审过程中，给予适当加分，即在总得分基础上，每一项加0.3分；如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加0.5分，最高不得超过2分。提供投标产品所在清单页复印件，并加盖投标单位公章。 |  | 2 |
|  | 对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分和价格扣除（享受的省份包括：贵州省、云南省、青海省、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区及西藏自治区），即采用综合评分法或性价比法进行评审的，在总得分基础上加3分。投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额50%加以确定。 |  | 3 |
| 得分合计 |  |  | 105 |

（二）评标总得分计算方法：

评标总得分＝（F1＋F2＋F3＋……＋Fn）/n

F1、F2……Fn分别为各项评分因素的汇总得分；n为专家人数。

注：以上打分计算最终得分保留小数两位。

（三）排序原则：按评审得分由高到低顺序排序。得分相同的，按技术指标得分由高到低排列，技术指标得分排列相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

（四）成交原则：由磋商小组根据计算各有效投标人的最终得分排名，确定排名最高的为中标单位。

备注：

1.开标时，投标文件中报价一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

五、废标条款

出现下列情形之一的，本项目/品目作废标处理,项目/品目评审终止：

1.符合专业条件的或对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；（竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行）。

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.供应商报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的；

5.法律法规规定的其他情形。

六、无效标条款

出现下列情形之一的，供应商递交的响应文件作无效投标处理，该供应商的响应文件不参与评审，且不计算入投标供应商家数：

1.递交的响应文件不完整或未按采购文件要求盖公章及签字的；

2.供应商不符合国家及采购文件规定的资格条件的；

3.投标报价经评审委员会认定低于成本价的；

4.投标报价高于采购文件载明的财政预算控制价的；

5.响应文件未对采购文件的实质性要求、条件及承诺作出响应的；

6.投标有效期不满足采购文件要求的；

7.违反政府采购法律法规,足以导致响应文件无效的情形。

第五部分  采购需求

#### 一、项目基本情况介绍

| 项目名称 | 采购 预算 （万元） | 保证金 （万元） | 成交投标人数量 （名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重要信息系统工业控制系统安全检测评估——年度安全风险评估整改 | 27 | 0 | 1 | 1、超过本项目采购预算将失去成为中标候选投标人的资格。 2、参加本项目的投标人必须为中国大陆境内注册。 |

- 现状需求分析

省水文局数据中心机房当前有多个业务系统，包含水文综合业务系统、中小河流水文监测系统、水资源管理系统、水资源恢复系统、洪水预报系统、GIS系统、财务管理系统等，根据第三方提供的国家水资源监控能力建设项目贵州省级平台系统等保测评报告，贵州省水文局物理机房环境监控薄弱：如现机房的科士达UPS电源、蓄电池、艾默生空调、京思顿漏水检测系统、温湿度、北大青鸟消防控制器等，无相关统一监控系统，存在很大安全物理隐患。按照国家等级保护2.0三级相关要求及标准，在安全物理环境模块中需加强针对物理机房安全管控，涉及对象为物理环境、物理设备和物理设施等；涉及的安全控制点包括物理位置的选择、物理访问控制、防盗窃和防破坏、防雷击、防火、防水和防潮、防静电、温湿度控制等。现省水文局急需部署安全与环境管理系统、门禁及监控改造，提升对机房物理环境监控，同时与现网全感知平台数据对接，实现全网全资产统一管理、监控，以保障上层网络及业务稳定运行及高可靠性，提供基础支撑。

同时全省终端PC也无统一终端安全管理系统，而用户端的计算机更容易成为网络中最为薄弱的环节，极容易成为网络入侵的跳板，或成为资料泄密的起源，在终端安全方面急需部署终端安全管理系统，以统一、有效的监控管理，提高终端安全防护能力

- 建设目标

按照等级保护2.0三级相关要求及标准，同时按照省水文局的实际业务需求，通过查缺补漏，需在省级机房增加安全与环境管理系统、门禁及监控改造以提升安全管理环境监控，全省800终端PC终端安全管理，分期先400终端部署。最终实现省水文全网全资产统一管理、监控，提升网络安全防护和满足三级等保要求。

- 主要建设内容

4.1 设备规划

结合等级保护“整体考虑、适度前瞻、分区分域、查漏补缺”的建设思路，本项目为补齐等保安全物理环境监控建设和终端管控要求：

4.1.1安全与环境管理系统建设

需增补一套安全与环境管理系统为贵州省水文局机房的供配电系统、制冷环境系统、安防系统、消防系统等机房环境基础设施提供7*24*365不间断的实时监控及运行保障，并与现网全感知统一平台实现对接，以便集中管理。

（1）动力设施监控

| 对象 | 监测方式 | 监测内容 |
| --- | --- | --- |
| UPS 不 间 断 电 源 | 需由设备厂商提供RS232 /RS485 /SNMP智能监控通讯接口及通信协议。通过设备的RS232 /RS485 /SNMP监控通讯接口及通信协议将信号上传至监控平台，由监控平台软件进行实时监测。 | 监测UPS运行参数及状态（只监不控）：包含逆变器状态、旁路状态、整流器状态、电池充电状态、UPS状态、风扇故障、旁路电压过高、整流器限流、整流器温度过高等状态；输出相电压、输出相电流、输出线电压、旁路线电压、电池电压、电池电流、视在功率、有功功率、输出负载率、电池充电容量、电池后备时间、电池温度、旁路频率、逆变频率、零线电流等参数；一般不通过监控系统对UPS进行控制，避免由此带来的断电风险。（实际可监测的内容与该设备通讯协议规定的内容一致） |
| 精 密 配 电 柜 | 需由设备厂商提供RS232 /RS485 /SNMP智能监控通讯接口及通信协议。通过设备的RS232 /RS485 /SNMP监控通讯接口及通信协议将信号上传至监控平台，由监控平台软件进行实时监测。 | 监测精密配电柜的配电参数及状态：包括开关分合状态、开关脱扣状态、三相过流报警、三相缺相报警、三相过、欠压报警等状态；电流变比值、三相相电压、线电压、三相相电流、输出功率等参数。（实际可监测的内容与该设备通讯协议规定的内容一致） |
| 蓄 电 池 组 （带 内 阻 监 测） | 对每节电池加装蓄电池内阻采集模块、对每组电池加装电池组电流采集模块，并配置智能网关模块。蓄电池内阻采集模块采集每节蓄电池的单体电压、单体温度、单体内阻信号，电池组电流采集模块采集每组蓄电池电流信号。采集模块将监测信号接入智能网关模块，再将信号通过RS485/SNMP智能监控通讯接口及通讯协议上传至监控平台，由监控平台软件进行实时监测。 | 监测蓄电池组总电压、单体电压、单体温度、单体内阻、充放电电流等。 |

（2）环境设施监控

| 对象 | 监测方式 | 监测内容 |
| --- | --- | --- |
| 精 密 空 调 | 需由设备厂商提供RS232 /RS485 /SNMP智能监控通讯接口及通信协议。通过设备的RS232 /RS485 /SNMP监控通讯接口及通信协议将信号上传至监控平台，由监控平台软件进行实时监测。 | 监测精密空调运行参数及状态：如精密空调开、关状态、送风温度/湿度、回风温度/湿度参数等。实现对空调进行远程控制：如远程控制其开、关机等。（实际可监测的内容与该设备通讯协议规定的内容一致） |
| 区 域 漏 水 检 测 | 需在机房空调区域及水管沿线敷设漏水感应绳，每条漏水感应绳需单独连接至1台漏水控制器。当漏水发生时，漏水控制模块通过检测及处理漏水感应绳电子信号的变化产生报警信号，再经由智能采集模块上传至监控平台进行实时监测。 | 监测机房内有水源区域的漏水情况。 |
| 机 房 温 湿 度 | 在机房区域安装智能温湿度传感器。温湿度传感器将环境中的温度量、湿度量转换成电信号，通过设备的RS485监控通讯接口及通信协议将信号上传至监控平台，由监控平台软件实时监测。同时智能温湿度传感器自带液晶显示屏，可在监测现场查看当前的温度、湿度数值。 | 监测机房环境温度、湿度值。 |

（3）安防设施监控

| 对象 | 监测方式 | 监测内容 |
| --- | --- | --- |
| 视 频 系 统 | 在机房出入口、机柜间的通道、走廊等重要区域安装摄像机，进行全天候的视频图像监视。前端摄像机获取视频信号，然后通过硬盘录像机等设备进行存储和转发；硬盘录像机将数据传递给监控平台，由监控平台软件进行实时视频查看、录像回放、远程控制等操作。 | 实时监视各路视频图像，通过在电子地图上点击相应的图标即可查看该摄像机的当前画面。可灵活设置录像方式，包括24小时录像、预设时间段录像、报警预录像、移动侦测录像以及联动触发录像等多种方式。 支持硬盘存满时自动从头覆盖，循环录像。支持历史视频检索回放功能，可根据录像的类型、通道、时间等条件进行检索，回放速度可调。 |
| 门 禁 系 统 | 出于对机房安全的考虑，设计对机房进行门禁管控，采用进门人脸识别、出门按按钮的进出验证方式。门禁系统由控制器、感应式读卡器、电控锁和开门按钮等组成。当读卡器感应到刷卡验证请求，即将卡中的信息发送到门禁控制器，控制器将检查卡的有效性，然后决定是否开门。门禁控制器通过RS485/SNMP智能监控通讯接口及通信协议将信号接入监控平台，接受监控平台软件的实时监控。 | 实时监控门禁系统的状态，实现对开关门状态、门的刷卡记录进行监测，并远程控制开门。 可对人员的进出区域、有效日期、进出时段等进行授权，并可对人员进行权限组划分；可对门控器进行远程设置操作；支持集中发卡功能。 |
| 消 防 控 制 器 | 从消防控制器上获取消防报警信号、气体喷淋信号，经继电器转换为干接点信号输出，然后经智能采集模块采集，再将信号上传至监控平台，由监控平台软件进行实时监测。 | 监测消防系统的各消防防区报警状态，不对消防系统进行控制。 |

4.1.2 门禁系统建设

按照等保2.0安全物理环境中物理访问控制要求，对机房划分区域进行管理，即在机房走廊前面增加一道门进行机房人脸识别和门禁控制的机房过渡区，对进出人员进行安全管控及记录。

4.1.3 视频监控系统建设

增补机房视频监控系统，监控机房及走廊过渡区。

4.1.4 终端安全管理系统

用户端的计算机更容易成为网络中最为薄弱的环节，极容易成为网络入侵的跳板，或成为资料泄密的起源，在省水文局建设400终端安全管理系统，在终端安全方面进行统一、有效的监控管理，提高网络安全防护能力。

4.2 主要设备技术参数

4.2.1 安全与环境管理系统

（1）硬件规格要求

（1.1）一体化监控单元

1)	CPU处理器：不低于Intel赛扬四核四线程处理器

2)	操作系统：linux操作系统

3)	内存：不低于4GB

4)	存储器：不少于500GB，支持硬盘容量定制

5)	串口RS485：不少于16路RS485

6)	串口扩展卡：可选配1张串口扩展卡，支持最大16路串口扩展

7)	HDMI接口：1路

8)	数字量输出接口：2路DO

9)	输出电源：2路12V／1A的电源端子

10)	以太网接口：1路10M/100M/1000M以太网接口，1路10M/100M以太网接口

11)	额定工作电压：双电源输入：交流输入：90V～264VAC或高压直流输入127V~327V DC

12)	安装尺寸：19 inch，1U标准机架安装

13)	认证证书：3C证书、CE证书、第三方可靠性检测报告

（1.2）蓄电池监测仪

1)	输入电压范围：AC 85~264V或DC 120V~373V

2)	输入电压频率：47Hz~63Hz

3)	以太网接口：100M以太网接口，RJ45

4)	输出电源：4路12V／0.5A的电源端子

5)	提供接口：4组XBUS总线（8个RJ11端口）

6)	产品尺寸：标准19Inch、1U机架式安装

7)	单网关监控最大采集模块数：640个，每个XBUS总线可负载160个模块

（1.3）内阻采集模块

1)	工作电压范围：5V~25V

2)	单体模块待机功耗：0.05W

3)	电压测量范围：5V~15V

4)	电压测量精度：±0.1%

5)	内阻测量范围：0.001~100mΩ

6)	内阻测量精度：±2%

7)	温度探头类型：极柱式温度传感器

8)	温度测量范围：-40~60℃

9)	温度测量精度：±1℃

10)	支持通讯接口：RJ11

11)	模块尺寸：70mm*55mm*25mm

（1.4）组电流采集模块

1)	传感器输入电压：12V

2)	电流测量范围：0~±1000A

3)	电流测量精度：±1%F.S.

4)	支持通讯接口：RJ11

5)	模块尺寸：70mm*55mm*28mm

（1.5）组电压采集模块

1)	传感器输入电压：12V

2)	电压测量范围：0~1000V

3)	组电压测量精度：±0.5%F.S.

4)	支持通讯接口：RJ11

5)	模块尺寸：70mm*55mm*28mm

（1.6）智能温湿度传感器

1)	额定电压：DC12V

2)	测量范围：温度：-20℃~70℃；露点温度：-20℃~70℃；湿度：0~100%rh

3)	测量精度 温度：±0.5℃；露点温度：±0.5℃；湿度：±3%RH

4)	输出范围：温度：LCD 显示 -20℃~70℃；露点温度：LCD 显示 -20℃~70℃；湿度：LCD 显示 0~100%rh

5)	通讯：RS485 输出

6)	安装方式：室内墙面安装，天花板吸顶安装

（1.7）区域式漏水控制器

1)	供电电源：12V~24V

2)	灵敏度范围：档位1：触发报警的浸水量20cm；档位2：触发报警的浸水量10-15cm；档位3：触发报警的浸水量5-10cm；档位4：触发报警的浸水量1-5cm

3)	反应时间：1-2秒

4)	检测距离：500米

（1.8）多路隔离数字量输入模块

1)	输入通道：8

2)	隔离：6路差分和2路单端隔离

3)	数字电平0：1VMax

4)	数字电平1：4V～30V

5)	输出信号：RS485

6)	功耗：0.6W

7)	电源输入：10V～30V

8)	带LED显示：是

9)	安装方式：导轨式安装

（1.9）双门门禁控制器

1)	卡容量：30000张；

2)	记录存量：60000条；

3)	报警容量：60000条；

4)	通讯方式：TCP/IP；

5)	门时区：每个门的开门时间多达16组；

6)	读卡器：4个韦根读卡器；

7)	报警输出：2个；

8)	火警输入：2个；

9)	出门按钮：2个；

10)	门磁输入：1个；

11)	电锁输出：1个；

12)	TCP/IP通讯：1个；

13)	额定电压：12VDC。

（2）系统功能要求

（2.1）界面展示要求

系统要求采用友好的中文操作界面，支持图形化设计，具备电子地图功能。界面的结构、层次清晰明了，页面风格简洁，能够实时直观地显示设备的运行数据和运行状态，场景仿真。请投标方提供系统页面截图证明。

系统应采用B/S架构，无需任何插件，直接通过WEB浏览器进行访问、浏览和操作。

系统应支持矢量化缩放，并具备分辨率自适应能力，可适用于不同的展示终端。

系统界面应可直观显示子空间/设备的主要运行数据及状态，支持通过动态颜色变化关联告警情况。

系统应提供多种界面风格，可根据不同的使用场景需要切换，提供人性化的交互体验。请投标方提供系统页面截图证明。

系统平台需支持将同类设备集中在一个页面进行展示，便于运维人员根据个人的权限范围及业务职责进行查看。

系统应具备页面导航栏，提供页面的跳转路径查看，并支持返回、操作记忆及模糊搜索等快捷便利的操作，以便简化繁琐的运维工作。请投标方提供系统页面截图证明。

系统应具备空间及设备树型结构，运维人员可通过树形结构查看数据中心空间、设备页面间的跳转逻辑关系及运行状态，并可实现页面的快速跳转，应具备空间、设备、测点的模糊搜索功能。请投标方提供系统页面截图证明。

系统应提供标准的设备页面，展示设备运行拓扑、运行参数、运行状态、资产信息及控制内容，并支持在页面中查看所有测点的实时及历史曲线。请投标方提供系统页面截图证明。

系统应可在任何页面提供告警信息窗口，支持不同维度（包括但不限于空间、系统、等级、类型等）的告警信息筛选、统计及展示，展示内容包括但不限于告警等级、告警来源、告警设备、告警内容、产生时间等，应支持运维人员在窗口进行告警的受理及确认。请投标方提供系统页面截图证明。

（2.2）组态功能要求

系统应具备组态配置功能，可提供在各种应用场景下的灵活配置能力，便于运维人员根据需要进行系统的个性化配置。

系统应支持分层分级创建设备模板，并可根据实际的设备情况创建运行拓扑图。可提供常用设备（如发电机组、UPS、精密空调、蓄电池、智能配电柜、智能PDU等）的页面展示模板和设备驱动模板。

系统应可通过组态方式设计系统页面，内置丰富的标准化图元，包括但不限于文本图元、按钮图元、图片图元、指示灯图元、管线图元、图形图元、供配电系统图元、空调环境系统图元、安全防范图元、消防图元、报表图元等。并具备丰富灵活的操作及属性配置方式，实现快速便捷的页面组态设计，提供动态美观的页面效果。请投标方提供系统页面截图证明。

系统应内置各种组态工具，通过图形化脚本的方式，来实现对各数据间相关性的策略制定。便于运维人员根据其个性化需要，通过各种运算策略（包括但不限于算术运算、关系运算、逻辑运算、条件运算等）自由编写策略，完成各种复杂逻辑运算和智能联动控制。请投标方提供系统页面截图证明。

（2.3）数据管理要求

数据过滤：系统应具备数据过滤能力，压缩冗余数据量，提高数据可用性，减少数据存储空间；并应支持过滤掉明显异常数据，避免瞬时产生的异常数据对运维管理造成的影响。请投标方提供系统页面截图证明。

数据存储：系统应具备实时数据存储和整合数据存储功能。实时数据存储应支持秒级数据存储，以保障关键数据参数存储全面完整；整合数据存储应具备多种存储规则（包括但不限于时间间隔、绝对变化值、相对变化率），通过存储规则的组合配置，可在数据存储完整可用的前提下减少数据存储空间。

历史数据：平台须能自动保存历史数据，保存时间不少于3年，可支持历史数据的定期清理，支持历史数据的导出备份。原则上，历史数据不可修改，可支持多种形式的历史数据曲线查询，并支持定义曲线时间段。

投标方结合本项目实际情况，提供3年历史数据的计算公式。

（2.4）告警管理要求

系统应具备短信通知告警告知方式。应支持告警产生及告警恢复都可发送通知。请投标方提供系统页面截图证明。

系统应具备告警发送任务的全生命周期管理功能，支持对发送任务的跟踪、记录、查询及导出功能，管理维度包括但不限于告警源、告警等级、发送时间、发送方式、接收人员、发送结果等。请投标方提供系统页面截图证明。

系统应默认提供五级告警管理（满足ITIL的定义要求：紧急、严重、重要、次要、预警），并可根据业务需要扩展到不少于十级的分级管理功能，不同等级的告警可配置不同的显示颜色及发送方式。请投标方提供系统页面截图证明。

趋势告警功能：系统应具备多级趋势告警功能，在真实告警产生前发出预告警，提示运维人员在发生问题前消除隐患。

系统应具备告警受理及确认功能，在告警受理及确认过程中，可填写告警现象、原因等文本内容，同时，应支持单条或批量操作，并提供典型的告警分类以供选择。请投标方提供系统页面截图证明。

告警策略配置：系统应提供组态化工具用以定义告警发送策略，策略维度应至少涵盖告警源、告警发送方式、告警等级设置、接收用户设置、告警升级策略、告警发送频次、告警发送周期等。请投标方提供系统页面截图证明。

告警过滤功能：系统应具备告警过滤功能，有效过滤掉瞬时参数跳变及数据频繁波动引起的冗余告警信息。请投标方提供系统页面截图证明。

告警屏蔽功能：系统应可结合实际业务需要，屏蔽掉不重要及无需体现的报警信息，并支持设置安全时段，可在系统页面上管理告警屏蔽策略，实现启动、禁用、模糊搜索、新增、删除、修改等操作。请投标方提供系统页面截图证明。

系统应自动保存三年的历史报警记录，并支持对报警信息的状态进行跟踪统计，并可对各项报警信息进行及时的统计。

（2.5）联动控制要求

系统应具备图形化动态逻辑组态工具，无需外置硬件设备，无需编程，实现不同监控设备或不同子系统间联动控制功能。请投标方提供系统页面截图证明。

系统应支持定时控制及远程控制功能。

对已设定的联动策略，应具备记录表格，便于进行管理，当联动策略出现异常时，系统应发出相应提示。

（2.6）权限管理要求

用户权限应能够按照区域、部门、职能等业务模式进行灵活的组合配置，具备多层多级的权限配置，保证系统使用安全性。可将权限相同的用户放置于一个组内，进行集中的权限管理。支持按照多维度（包括但不限于空间维度、设备维度、页面维度、菜单维度和操作维度等）进行权限授权。应具备模糊搜索功能，可进行用户、角色、部门的快速查找及定位。

请投标方提供系统页面截图证明。

（2.7）报表管理要求

系统应提供统一的报表展示门户，用户可通过B/S访问方式，按不同维度（包括但不限于报表范围、业务类型、报表周期、创建时间等）进行报表的浏览、查询、查看、导出等操作。

系统应提供查询报表功能，可提供告警事件、事件生命周期、数据信息的查询和导出功能。

系统应具备告警事件生命周期的管理功能，支持进行跟踪、记录和查询。

系统应支持根据业务需求自动/手动生成报表，并可以导出EXCEL、PDF。

系统应具备报表订阅功能，用户可以根据自己的需求进行个性化的报表订阅与退订。

（2.8）日志管理要求

系统日志应提供用户操作日志、事件日志，支持根据条件（包括但不限于空间、设备、测点、类型、时间、人员等）进行查询。

系统日志原则上不可被任何人修改，除最高级用户外，系统日志也不能被删除。

系统日志保存时间为三年，存储到期后由指定用户清理。

（2.9）基础功能要求

系统应采用Linux操作系统，并内置MySQL数据库。

系统应通过业内主流漏洞扫描软件和防病毒软件检测，可以有效避免黑客攻击行为。

系统应具备本地维护和远程维护能力，支持升级、备份及还原。

系统应支持NTP时钟校正功能，保障全网时间准确统一。

系统应支持单独或批量参数配置功能，提高运维人员的操作效率。并且，下层设备参数修改后，系统平台需可自动同步数据。

系统应采用用户名+暗码的登陆方式，支持用户密码强度校验，密码防猜，密码定期强制更改。支持时段控制，用户不在有效时段，则无法登录系统。长期处于待机状态，系统应自动注销，持多次登录失败锁定用户。

4.2.2 门禁系统

新增门要求防火防盗，且门上下墙面需刷漆、门顶上方需补钢梁和砖混隔离墙。

（1）门禁人脸识别规格要求

（1.1）人脸识别一体机

1)	显示屏尺寸：7英寸

2)	屏幕比例：16:9

3)	分辨率：1024*600

4)	摄像头：200万像素1080P，自动对焦，适应120cm-200cm身高范围

5)	卡类型：13．56MHz Mifare卡、身.份.证序列号、CPU序列号

6)	刷脸验证时间：1：N人脸比对时间≤0.2S/人

7)	人脸验证准确率：≥99%

8)	面部识别距离：大于2m

9)	人脸容量：5000张

10)	指纹容量：5000枚

11)	存储容量：50000张卡，100000条事件记录

12)	通讯方式：10/100/1000Mbps自适应网口

13)	物理接口：RS485*1、Wiegand*1(支持双向)、USB*2、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1

14)	设备电源：DC 12V

4.2.3视频监控系统

（1）网络摄像机

1)	200万 1/2.7" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机

2)	智能侦测：越界侦测，区域入侵侦测

3)	补光灯类型: 红外灯

4)	补光距离: 最远可达30 m

5)	最大图像尺寸: 1920 × 1080

6)	视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264

7)	网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

8)	供电方式: DC 12V±25%，支持防反接保护；PoE 802.3af，Class 3

9)	防护: IP66

（2）硬盘录像机

1)	网络视频输入：8路

2)	网络视频输入带宽：128Mbps

3)	预览分割：1/4/6/8/9画面

4)	硬盘驱动器类型：8个SATA接口，1个eSATA接口，每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB等容量硬盘

5)	网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口

6)	电源：AC220V

7)	硬盘配置：不少于4T*2

4.2.4 终端安全管理系统

桌面管控软件(400点授权) 对硬件或云平台要求：两颗8核CPU，32GB内存，2块2.4TB SAS 10K硬盘； 产品功能包括终端基本管理功能、IT 资产管理功能、桌面应用安全管理功能 、终端网络安全管理功能 、安全监控行为审计功能5个功能模块，主要要求如下：

服务端操作系统支持CentOS、银河麒麟、中标麒麟。支持的数据库为：MySQL、金仓、达梦、神通。

客户端支持WindowsXP/2003/Vista/Windows7/2008/Win 8/Win10的32位操作系统和Windows XP/2003/Windows 7/2008/Win8/Win10的64位操作系统；Windows Server；Windows云桌面；Linux及国产操作系统（针对不同终端提供不同的管控功能）。

具备软件资产管理功能，能够获得计算机软件安装信息，并支持对软件的远程卸载；

具备硬件资产管理功能，能够自动获取硬件资产信息，并对资产变更信息进行报警；

具备硬件接口控制功能，控制外设接口的使用，管理员启用或禁用软驱、光驱、U盘、USB接口、打印机、Model、串口、并口、1394接口、红外接口等硬件设备；

具备桌面防火墙功能，实现协议、端口、IP访问控制功能；具备终端非法外联行为监控功能，实时检测内部物理隔离网络用户通过调制解调器、ADSL、双网卡等设备非法外联互联网行为，并立即阻断和告警；能快速发现和控制网络中的非法外联行为，阻断终端通过多网卡、WIFI、3G网卡、手机等多种方式网络非法外联访问，杜绝网络非法外联行为发生。

可对终端累计流量进行监控，在指定周期内累计流量超过设定阀值时可以对终端进行阻断、提示操作。（提供产品界面截图）

可对终端单个进程累计流量进行监控，在指定周期内累计流量超过设定阀值时可以对终端进行阻断、提示操作。

具备用户口令监控功能，检测口令长度、复杂度、存留期、弱口令、Guest账号等。具备用户权限监控功能,检测用户/用户组权限的增加、减少、改变等，并可以提示上报；

具备IP/MAC绑定功能，禁止终端用户修改IP地址、网关等网络通讯关键参数的功能，如用户修改这些参数可自动由系统的客户端软件将这些参数恢复等操作；具备禁止修改网关、禁用冗余网卡管理功能。具备注册表项的键名与键值的监控与保护功能，防止恶意代码的侵入、具备注册表强制修改功能；

对于需要的设备，可以进行细粒度的数据访问控制，可以控制端口的数据流向，有效保护数据，通过黑白名单的方式可以防止恶意的端口开放（提供产品界面截图）

页面上能够展示设备总数，在线、不在线、脱缰等设备数量；（提供产品界面截图）；

支持对设定目录文件的操作审计，包括文件创建、打印、读写、复制、改名、删除、移动等的记录，同时将信息上报管理信息库供查询；

具备对主机发送的邮件进行控制。并审计发送邮件地址、主题、ip等信息进行控制审计和记录；

支持服务器端扫描发现和客户端代理扫描发现，并能发现私自搭建的局域网中的设备，采用多种发现机制能穿透其他主机防火墙发现该设备（提供产品界面截图）

支持对终端网络共享文件输出、本地磁盘，移动盘的文件操作进行审计和控制。

支持对设定目录文件的操作审计，包括文件修改、访问、改名、删除的记录，同时将信息上报管理信息库供查询。

支持离线情况下审计，在线后上报日志。

能够通过策略，监控终端IP、MAC变更情况，产生告警事件上报到服务器。

支持通过策略，审计终端windows操作系统用户添加、修改、删除等权限变更情况，并生成审计数据上报到服务器。

4.3 采购清单

4.3.1 清单表

| 序号 | 设备名称 | 具体组成 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全与环境管理模块 | 管理软件 | 1套 |
| 2 |  | 一体化监控单元 | 1台 |
| 3 |  | 蓄电池监测仪 | 1套 |
| 4 |  | 内阻采集模块 | 64个 |
| 5 |  | 组电流采集模块 | 2个 |
| 6 |  | 组电压采集模块 | 2个 |
| 7 |  | 智能温湿度传感器 | 8个 |
| 8 |  | 区域式漏水控制器 | 1套 |
| 9 |  | 多路隔离数字量输入模块（消防） | 1个 |
| 10 | 门禁与视频监控模块 | 双门门禁控制器及安装 | 1台 |
| 11 |  | 人脸识别一体机 | 2台 |
| 12 |  | 视频监控（5台摄像机、1台硬盘录像机、监控专用4T硬盘2块） | 1套 |
| 13 |  | 管线、辅材及施工 | 1批 |
| 14 | 终端管理系统 | 管理系统及授权 | 系统软件1套，不少于300点授权 |

# 第六部分  合同条款及格式

鉴于甲方为获得以下服务，而进行公开招标采购，并接受了乙方以总金额：人民币（大写）：                         人民币（小写）¥               元。（以下简称“合同价”）提供下列服务的投标。依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同，供双方共同遵守执行。

1. 建设内容和技术要求：见招标文件第二部分：采购清单、技术参数。

2.合同文件组成及解释优先顺序：

（1）本协议书；

（2）中标通知书；

（3）补充协议；

（4）招标文件；

（5）投标文件；

3、合同附件；

附件1—供货清单

附件2—分项报价表

4、如招标文件包含的内容而投标文件未包含以招标文件为准，如投标文件包含的内容而招标文件未包含以投标文件为准。

5、本合同应在双方签字并加盖双方公章后生效。

6、本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，由双方各执壹份；副本陆份，各执叁份。

甲    方                          乙    方

法定代表人（签字）：               法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：             或委托代理人（签字）

日期：   年   月   日

合同条款

第一条、定义

本合同下列术语应解释为：

1、“合同”系指甲、乙双方签署的合同中载明的双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

2、“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的款项。

3、“产品”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的一切服务、产品、附件。

4、“服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，例如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务，以及完成上述所必要的工具、产品等。

5、“合同条款”系指本合同条款。

6、“项目现场”系指本合同下产品安装、运行的现场。

7、“工作日”指法定的工作时间。

8、“甲方委托人”指由甲方书面委托的，完成本合同中规定应由甲方完成的部分职责的机构或个人。

- 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围

第三条  标准

本合同下交付的产品应符合招标编号：GZSTLLJKYW2021《竞争性磋商文件》中技术规格所述的标准，若技术规格中无相应规定，产品应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

第四条  保密条款

1、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方或其委托人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

2、没有甲方书面同意，除了履行本合同之外，乙方不应使用本条款所列举的任何文件和资料。

3、除了合同本身以外，本条款所列举的任何文件是甲方的财产，乙方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给甲方。

第五条  专利权

乙方应保证，甲方使用该产品或产品的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。否则，由乙方承担相应法律责任。

- 履约保证

无

第七条  验收和测试

乙方所提供的服务必须出具的过程资料及相关总结报告，并经贵州省水文水资源局认可。

第八条  保证

1、甲方应尽快以书面形式通知乙方保证期内所发现的缺陷。

2、乙方收到通知后应在“合同专用条款”规定的时间内以合理的速度及时处理缺陷。

3、如果乙方收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度处理缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权力不受影响。

第九条  付款条款

1.合同总价：￥              元（大写人民币          整）

2.付款方法和条件：见合同专用条款

第十条   质量保证期

本项目为技术服务类，无质保期。

第十一条  变更指令

甲方可以在任何时候书面向乙方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

本合同项下提供的产品是专为甲方制造时，变更设计；

交货地点；

乙方提供的服务。

第十二条   合同修改

不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

第十三条   转让

未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条  分包

本项目不允许分包

第十五条   误期赔偿费

1、乙方应按照招标文件中规定的交货时间交货和提供服务。

2、在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

第十六条  违约终止合同

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出终止全部合同：

如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方根据合同条款同意延长的期限内提供产品；如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。

2、如果甲方根据上述第1条的规定，终止了合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交产品类似的产品或服务，乙方应承担甲方因购买类似的产品或服务而产生的额外支出。

第十七条  不可抗力

1、签约双方任一方由于不可抗力事件的影响而不能履行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力时间系指签约双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。不可抗力包括天灾、动乱、冲突、非暴力反抗、武装冲突、战争（无论宣战与否）、恐怖活动等不可预见之因素。

2、受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传等书面形式通知对方，并于事件发生后14个工作日内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信等方式寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件影响持续60个工作日以上，双方应通过友好协商合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第十八条  争端的解决

1、因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商不成，任何一方均可按中华人民共和国有关法律的规定提交仲裁。仲裁地点应在甲方单位所在地。

2、仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

3、仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

4、在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

第十九条   合同语言

除非双方另行协商，本合同语言为简体中文。双方交换的与合同有关的信函应用合同语言书写。

第二十条   适用法律

本合同的适用法律为中华人民共和国的法律。

第二十一条  通知

1、本合同一方给另一方的通知应用书面形式或传真形式。传真要经书面确认。

2、通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者以晚的一个日期为准。

第二十二条   税收

双方应自觉缴纳中国政府对其所发生的一切税收和费用。

第二十三条   宣传声明

甲方同意乙方使用与本合同相关的非专有数据以作商品推介、宣传产品、案例分析、资料分析等类似之用途。

第二十四条   合同生效

本合同应在双方签字并加盖双方公章后生效。

第二十七条  合同

本合同书正本一式贰份，具有同等法律效力，由双方各执壹份；副本陆份，各执叁份。

甲方（公章）：贵州省水文水资源局                乙方（公章）：

法定代表人签字：                                法定代表人签字：

委托代理人签字：              	                  委托代理人签字：

地址：                                          地址：

电话： 	                                      电话：

传真： 	                                      传真：

邮编：  	                                      邮编：

开户银行：                                	      开户银行：

银行帐号：                           	          银行帐号：

合同编号：

# 第七部分  响应文件格式

（固定格式）

重要信息系统工业控制系统安全检测评估——年度安全风险评估整改

响 应 文 件

（正本/副本）

采购项目名称：

采购项目编号：

投标单位名称：XXXXXXX有限公司          （加盖公章）

地        址：

联   系   人：

联  系 电 话：

日期：    年  月  日

响应文件目录

一、投标函………………………………………………………………………………………………（  ）

二、法定代表人授权书…………………………………………………………………………………（  ）

三、供应商资格证明文件………………………………………………………………………………（  ）

四、政府采购报价一览表………………………………………………………………………………（  ）

五、商务评分材料………………………………………………………………………………………（  ）

六、技术评分材料………………………………………………………………………………………（  ）

七、投标人需提供其他证明文件以及认为有必要的补充资料………………………………………（  ）

八、中小企业声明函（如有）……………………………………………………………………………（  ）

一、投标函

贵州省水文水资源局：

根据重要信息系统工业控制系统安全检测评估——年度安全风险评估整改项目（项目名称）GZSW_KJXX-2021-2（项目编号），签字代表                                （姓名及身份证号码）经正式授权，并代表供应商                                （供应商名称）提交下述文件正本一份和副本五份：

据此函，签字代表宣布同意如下：

①愿按照谈判文件中的供应商须知、合同条款、采购内容及要求、交货或服务时间：

等要求提供所需招标项目，总报价为人民币（大写）：           元整。

②如果我方成交，我方将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

③我方已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

④我方投标文件自磋商日起有效期为30个日历天。

⑤我方同意提供按照贵方可能要求的与其服务有关的一切数据或资料。。

⑥与本次采购有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                        邮编：

电话：                        传真：

供应商代表姓名、职务：

供应商名称（加盖公章）：

日      期：      年     月    日

二、法定代表人授权书

贵州省水文水资源局：

兹委派我单位           （姓名），全权代表我单位处理贵公司组织的

（项目名称）项目竞争性磋商活动（项目编号：GZSW_KJXX-2021-2），全权代表我单位处理本次投标中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。（授权人无转委权）。

附授权代表情况：

姓  名：            性  别：        职  务：

身份证号：

通讯地址：

电  话：                           传  真：

手  机：

法定代表人（签字）：

投标人：    （加盖公章）

年   月   日

后附法定代表人身份证及被委托人身份证复印件加盖公章

三、资格证明文件

①营业执照或事业单位法人证书（复印件加盖公章）；

②参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（自行承诺，格式自拟）；

四、政府采购报价一览表（格式）

投标人名称：                        (加盖公章)

项目名称：

项目编号：                                                 单位：（元）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 制造商名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额: ¥0元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币大写）: |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人法定代表人或授权代表签字：

日期：

注：

1、请投标人另将一份报价一览表单独密封后与谈判文件正本装在一起便于磋商；

2、此表可自行扩展。

五、商务评分材料

按照评分项中商务分顺序排列

六、技术评分材料

（一）技术要求点对点应答文件

1.投标人须对第四部分《采购需求》进行点对点应答（应答内容为满足或不满足，诸如“已知”、“理解”、“明白”或“同意”等这样非确切的答复是不可接受的）。

2.如投标文件中所列指标有具体要求、参数或指标要求的，投标文件中除回答“满足”或“不满足”外，还须列出具体要求、参数或指标。

（二）技术偏离表

1.投标人应当逐条对照招标文件技术条款，对技术条款存在的偏差与例外逐条做出说明。

2.如投标文件对技术条款无任何偏差，参选人仅需在本偏离表中填写“无偏离”即可（未填写视为全部满足）。

3. 如技术规范书点对点应答与本偏离表有不一致的，以本偏离表为准。

（三）技术方案

投标人需详细描述针对招标需求的应对方案、系统架构、方案实现功能等内容的技术方案。

（四）产品检测报告及证书

投标人需提供投标产品相应的软件、硬件第三方权威机构出具的检测报告、软件著作权登记证书等材料。

（五）实施方案

投标人需提供包含项目服务人员构成及证书、 实施计划、组织方案、质量保障措施、安全文明施工及环保措施、应急措施等项目实施方案。

（六）售后服务方案

投标人需详细描述售后服务期限、售后服务内容、故障响应时间等售后服务方案。

（七）培训计划方案

投标人需提供包含但不限于培训对象、培训形式及内容等培训计划方案。

七、投标人认为有必要的补充资料

（固定格式）

八、中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加  （单位名称）   的  （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称）  ，属于  服务行业   ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为        万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日  期：   年  月  日

九、残疾人福利性单位声明函（如为）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                    单位的                    项目采购活动提供本单位承担服务（由本单位制造的货物/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

十、监狱性单位声明函（如为）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，本单位为符合条件的监狱性单位，且本单位参加___           ___单位的___         ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

附件：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。